## FR
Annexe C : Liste de contrôle des caractéristiques de conception des nouvelles installations pour les collections patrimoniales (2022)
● | Caractéristiques que recommande fortement l'ICC.
♦ | Caractéristiques requises par le programme Désignation d’établissements et d’administrations publique (Désignation) ou le Programme d'indemnisation pour les exposition itinérantes au Canada (Indemnisation).
▲ | En l’absence de ces caractéristiques, les évaluateurs des programmes Désignation ou Indemnisation pourraient demander des précisions. Veuillez communiquer avec l’ICC pour discuter de votre cas en particulier.
(blanc) | Caractéristiques qui ne sont pas évaluées directement à l’aide des formulaires d’évaluation des installations ou qui sont propres aux programmes Désignation ou Indemnisation; les évaluateurs pourraient demander des précisions.
Cette version remplace toute version publiée ou diffusée auparavant. Pour vous assurer de consulter la version la plus récente, visitez le site Web de l'ICC.
No | Caractéristique | Recommandée par l'ICC | Obligatoire |  | La caractéristique est comprise √ | Commentaires
|  |  | Désignation de la catégorie "A" | Indemnisation
1. Bâtiment
Architecture
A1.01 | L’installation n’est pas située en zone inondable. | ● | ▲ | ▲
A1.02 | L’installation est située en zone inondable, mais toute salle susceptible d’abriter des collections se trouve au-dessus du niveau qu’attendrait vraisemblablement l’eau en cas d’inondation. | ● | ▲ | ▲
A1.03 | L’installation n’est pas située dans un secteur industriel ou près d’autres activités qui exposeraient la collection aux incendies, au vol, à l’eau, à la pollution, aux ravageurs ou aux vibrations ou chocs. | ● | ▲ | ▲
A1.04 | Le terrain est nivelé pour permettre un drainage adéquat autour du bâtiment. | ● | ▲ | ▲
A1.05 | L’installation n’est pas partagée avec des occupants qui n’ont pas de protection contre le risque d’incendie. | ● | ▲ | ▲
A1.06 | Toutes les entrées offrent une ligne de visibilité directe. | ● | ▲ | ▲
A1.07 | Les portes de sortie extérieures qui ne sont pas d’urgence ont des serrures à pêne dormant. | ● | ▲ | ▲
A1.08 | Les charnières des portes donnant sur l’extérieur sont conçues pour que l’on ne puisse pas en retirer le gond. | ● | ▲ | ♦
A1.09 | Les portes donnant sur l’extérieur sont dotées de joints d’étanchéité haute performance à l’épreuve des ravageurs. | ●
A1.10 | La construction est incombustible ou résistante au feu. | ● | ▲ | ♦
A1.11 | Le dégagement est suffisant pour manipuler sans danger des objets dans l’ensemble de l’installation (hauteur des plafonds, largeur des portes, taille de l’ascenseur, rayon de braquage). | ●
A1.12 | Le toit n’est pas accessible depuis l’extérieur. | ● | ♦ | ♦
A1.13 | Les conduits ou les tuyaux de ventilation sont de dimensions supérieures à 25 cm sur 25 cm (10 po sur 10 po), sont protégés par un système d’alarme et sont dotés d’un grillage ou de barreaux de sécurité. | ● | ♦ | ♦
A1.14 | Le bâtiment possède des murs coupe-feu, des cloisons de recoupement, des coupe-feu et des zones de protection. | ● | ♦ | ♦
A1.15 | Les ouvertures dans les murs et les plafonds classés ignifuges sont scellées avec des matériaux ignifuges. | ● | ♦ | ♦
A1.16 | Les liquides combustibles et inflammables sont entreposés dans un endroit adéquat. | ● | ▲ | ▲
A1.17 | Le monte-charge est réservé au personnel (c’est-à-dire interdit au public ou aux traiteurs). | ● | ▲ | ▲
A1.18 | Les escaliers de secours sont entièrement fermés dans les bâtiments à étages multiples. | ● | ♦ | ♦
Électricité
E1.01 | Les entrées principales sont éclairées de l’extérieur. | ● | ▲ | ▲
E1.02 | Les systèmes d’éclairage extérieur sont à l’épreuve du vandalisme. | ● | ▲ | ▲
E1.03 | Le système d’alarme anti-intrusion est surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. | ● | ♦ | ♦
E1.04 | Les fenêtres situées au niveau du sol sont protégées contre les intrusions (par exemple la détection de bris de verre, des serrures fonctionnelles et des barreaux). | ● | ▲ | ♦
E1.05 | Les puits de lumière sont dotés d’un système d’alarme et/ou de barreaux de sécurité. | ● | ▲ | ▲
E1.06 | Les entrées et les sorties principales de l’installation sont surveillées par caméra de télévision en circuit fermé. | ● | ▲ | ♦
E1.07 | Les espaces accueillant des collections sont surveillés par caméra de télévision en circuit fermé. | ● | ▲ | ▲
E1.08 | Des capteurs à contact sont installés sur toutes les portes extérieures. | ● | ♦ | ♦
E1.09 | Le système d’alarme de sécurité est doté d’une alimentation sans interruption. | ● | ♦ | ♦
E1.10 | Un système d’alarme incendie est installé dans l’ensemble du bâtiment (homologué par les Laboratoires des assureurs du Canada et installé conformément aux normes en vigueur). | ● | ♦ | ♦
E1.11 | Le système d’alarme incendie s’accompagne d’une ligne téléphonique lui étant réservé, qui est supervisée pour détecter d’éventuelles coupures, mises à la terre ou pannes. | ● | ▲ | ▲
E1.12 | Le système d’alarme incendie est surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. | ● | ♦ | ♦
E1.13 | Le système d’alarme incendie fonctionne sur une alimentation de secours en cas de panne d’électricité. | ● | ♦ | ♦
E1.14 | Un panneau d’indicateur d’alarme incendie a été installé. | ● | ♦ | ♦
E1.15 | Les portes coupe-feu laissées ouvertes sont munies de dispositifs de fermeture automatique. | ● | ♦ | ♦
Mécanique
M1.01 | Un système d’extinction d’incendie automatique est installé dans l’ensemble du bâtiment. | ● | ▲ | ▲
M1.02 | Le système d’extinction d’incendie automatique est conçu et installé conformément à la norme NFPA 13. | ● | ♦ | ♦
M1.03 | Le système de circulation d’air s’arrête automatiquement en cas d’incendie. | ● | ▲ | ♦
M1.04 | Le système de CVC fonctionne avec une redondance intégrée. | ●
M1.05 | La pression globale du bâtiment par rapport à l’extérieur est adaptée aux conditions climatiques locales. | ●
M1.06 | Le filtre à particules de l’étape finale est, au minimum, coté MERV 12. | ● | ▲ | ▲
M1.07 | Les installations situées dans des régions où prévalent de fortes concentrations de polluants disposent d’un système de filtration adapté. | ● | ▲ | ▲
2a. Réserves des collections
Architecture
A2a.01 | La réserve n’est pas située au sous-sol, particulièrement si le bâtiment a été construit en zone inondable. | ● | ▲ | ▲
A2a.02 | Les murs des espaces climatisés ne donnent pas sur l’extérieur. Sinon, ces murs sont isolés et dotés de pare-vapeurs continus sur toute leur surface. | ●
A2a.03 | Il n’y a aucune fenêtre. | ● | ▲ | ▲
A2a.04 | L’espace de la réserve est rectangulaire (aucun mur arrondi ou polygonal). | ●
A2a.05 | Les portes d’accès menant à un espace climatisé sont dotées de joints d’étanchéité haute performance. | ●
A2a.06 | Deux séries de portes (sas) séparent les espaces climatisés de ceux qui ne le sont pas. | ●
A2a.07 | La hauteur libre est suffisante. | ●
A2a.08 | Les vernis et revêtements choisis pour les réserves sont sûrs pour les objets des collections. La durée minimale de séchage de quatre jours est respectée. | ●
A2a.09 | Il n’y a pas de moquette. | ● | ▲ | ▲
A2a.10 | Les surfaces en béton exposées sont scellées ou peintes. | ●
A2a.11 | Les murs, les plafonds, les portes et la quincaillerie peuvent résister au feu pendant au moins 60 minutes. | ● | ♦ | ♦
A2a.12 | Des extincteurs d’incendie sont à portée de main. | ● | ♦ | ♦
A2a.13 | Les pellicules de nitrate de cellulose sont entreposées de façon adéquate. | ● | ♦ | ▲
A2a.14 | Au moins 10 % d’espace est disponible pour l’expansion des collections. | ● | ▲ | ▲
A2a.15 | Les lieux ne sont pas surmontés d’un toit plat. | ●
A2a.16 | Les lieux ne comprennent aucun tuyau suspendu, et ne sont pas situés sous des espaces abritant des toilettes, des cuisines, des appareils de traitement de l'air ou des salles mécaniques. | ● | ▲ | ▲
A2a.17 | L’emplacement est séparé des aires qui pourraient contenir des aliments ou des déchets alimentaires (aires de préparation, postes pour les traiteurs, cuisines, salles des ordures). | ● | ♦ | ♦
A2a.18 | Les objets des collections sont entreposés au moins 10 cm à 15 cm au-dessus du sol. | ● | ▲ | ▲
A2a.19 | Les portes sont pleines, de préférence en acier, avec des charnières dont les gonds ne s’enlèvent pas et un pêne dormant à clés séparées. | ● | ▲ | ▲
Électricité
E2a.01 | Il est possible d’éteindre les lumières lorsque l’espace est inoccupé. | ● | ▲ | ▲
E2a.02 | Les sources d’éclairage émettent peu de rayons UV (maximum de 10 µW/lm), ou n’en émettent pas du tout; à cet égard, on utilise des sources d’éclairage à faible ou sans émission de rayons UV (par exemple DEL ou tubes fluorescents à faible rayonnement UV) ou des filtres UV qui excluent jusqu’à 400 nm. | ● | ▲ | ▲
E2a.03 | Il y a des détecteurs de mouvement (dispositif de sécurité). | ● | ♦ | ♦
E2a.04 | Des caméras de télévision en circuit fermé surveillent les entrées et sorties des personnes. | ● |  | ▲
E2a.05 | Les portes sont munies de capteurs à contact. | ● | ♦ | ♦
E2a.06 | Les réserves sont dotées d’un système d’alarme qui peut être enclenché durant les heures d’ouverture au public. | ●
E2a.07 | Il y a un système d’accès par carte électronique (ou l’équivalent). | ●
E2a.08 | Les réserves situées sous le niveau du sol ou exposées à des conduites d’eau sont dotées de détecteurs d’eau au niveau du plancher branchés au système d’alarme. | ● | ▲ | ▲
E2a.09 | Les réserves ont une zone distincte sur le panneau indicateur d’alarme incendie. | ●
E2a.10 | Il y a des détecteurs de fumée automatiques. | ● | ♦ | ♦
Mécanique
M2a.01 | Le climat (température et HR) élimine tous les risques élevés pour la collection. | ● | ♦ | ♦
M2a.02 | Au minimum, une régulation de type « A1 » ou « A2 » de l’ASHRAE est assuré pour les biens culturels des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8. |  | ♦ | n/a
M2a.03 | Au minimum, une régulation de type « A1 » ou « A2 » de l’ASHRAE, ou un entreposage au frais, au froid ou sous le point de congélation est assuré pour les biens culturels de la classe 7 (matériel d’archives). |  | ♦ | n/a
M2a.04 | Il est possible d’entreposer au frais, au froid ou sous le point de congélation les biens culturels de la classe 9 (collections audiovisuelles). |  | ♦ | n/a
M2a.05 | Au minimum, une régulation de type « A1 » ou « A2 » de l’ASHRAE ou les exigences des prêteurs sont respectées. |  |  | ♦
M2a.06 | Le filtre à particules de l’étape finale est, au minimum, coté MERV 12. | ● | ▲ | ▲
M2a.07 | Les installations situées dans des régions où prévalent de fortes concentrations de polluants disposent d’un système de filtration adapté. | ● | ▲ | ▲
M2a.08 | La présence de conduits d’air est réduite au minimum dans les réserves. | ●
M2a.09 | Une pression positive est maintenue. | ●
M2a.10 | Les capteurs de mesure de l’HR et de la température sont installés dans tous les espaces, et non pas seulement dans les conduits de reprise. | ●
M2a.11 | Aucun capteur de mesure de l’HR et de la température n’est situé près de portes ouvertes, devant des évents, sur des murs extérieurs ou en plein soleil. | ●
M2a.12 | Il est possible de prendre des mesures du climat à des intervalles fréquents (par exemple 20 minutes), puis de télécharger les données et de les archiver pour une interprétation ultérieure. | ● | ♦ | ♦
M2a.13 | Des siphons de sol, une pompe de puisard et des dispositifs antirefoulement sont installés dans les réserves situées au sous-sol ou exposées à des conduites d’eau. | ● | ♦ | ▲
M2a.14 | Il y a un système d’extinction d’incendie automatique. | ● | ▲ | ▲
Structure
S2a.01 | Le plancher peut supporter le poids de la collection et du mobilier d’entreposage. | ●
S2a.02 | L’installation dispose de mécanismes et de caractéristiques structurelles appropriés pour garantir la sécurité des objets entreposés. | ●
S2a.03 | Les collections sont protégées contre les effets des tremblements de terre dans les zones présentant un risque élevé d’activité sismique. | ● | ♦ | ♦
2b. Locaux de soutien des collections (ateliers, préparation des collections, espaces de quarantaine. etc.)
Architecture
A2b.01 | Les murs des espaces climatisés ne donnent pas sur l’extérieur. Sinon, ces murs sont isolés et dotés de pare-vapeurs continus sur toute leur surface. | ●
A2b.02 | Les portes d’accès menant à un espace climatisé sont dotées de joints d’étanchéité haute performance. | ●
A2b.03 | Deux séries de portes (sas) séparent les espaces climatisés de ceux qui ne le sont pas. | ●
A2b.04 | La hauteur libre est suffisante. | ●
A2b.05 | Les vernis et revêtements choisis pour les locaux sont sûrs pour les objets des collections. La durée minimale de séchage de quatre jours est respectée. | ●
A2b.06 | Il n’y a pas de moquette. | ●
A2b.07 | Les surfaces en béton exposées sont scellées ou peintes. | ●
A2b.08 | Des extincteurs d’incendie sont à portée de main. | ● | ♦
A2b.09 | Les lieux ne comprennent aucun tuyau suspendu, et ne sont pas situés sous des espaces abritant des toilettes, des cuisines, des appareils de traitement de l'air ou des salles mécaniques. | ●
A2b.10 | Les ateliers où l’on génère de la poussière sont bien étanches et sont équipés d’extraction ou de filtration locale. | ●
A2b.11 | L’emplacement de tous les espaces qui pourraient accueillir des objets de collection est séparé des aires qui pourraient contenir des aliments ou des déchets alimentaires (aires de préparation, postes pour les traiteurs, cuisines, salles des ordures). | ● | ♦ | ♦
Électricité
E2b.01 | Il est possible d’éteindre les lumières lorsque l’espace est inoccupé. | ●
E2b.02 | Les sources d’éclairage émettent peu de rayons UV (maximum de 10 µW/lm), ou n’en émettent pas du tout; à cet égard, on utilise des sources d’éclairage à faible ou sans émission de rayons UV (par exemple DEL ou tubes fluorescents à faible rayonnement UV) ou des filtres UV qui excluent jusqu’à 400 nm. | ●
E2b.04 | Il y a des détecteurs de mouvement (dispositif de sécurité). | ●
E2b.05 | Il y a des caméras de télévision en circuit fermé. | ●
E2b.06 | Des capteurs à contact sont installés sur les portes et les fenêtres à châssis mobile. | ●
E2b.07 | Les locaux situés sous le niveau du sol ou exposés à des conduites d’eau sont dotés de détecteurs d’eau au niveau du plancher branchés au système d’alarme. | ●
E2b.08 | Il y a des détecteurs de fumée automatiques. | ●
Mécanique
M2b.01 | Le filtre à particules de l’étape finale est, au minimum, coté MERV 12. | ●
M2b.02 | Les installations situées dans des régions où prévalent de fortes concentrations de polluants disposent d’un système de filtration adapté. | ●
M2b.03 | S’il y a de grandes quantités de matériaux moisis, des mesures spéciales permettent de limiter la propagation de spores à l’ensemble de l’installation (filtration spéciale, pression négative, sas). | ●
M2b.04 | Les ateliers fonctionnent en pression négative. | ●
M2b.05 | Les laboratoires de conservation, les salles de préparation des collections, les espaces de quarantaine ou les autres espaces où le personnel travaille sur des objets de collection ont le même climat que les réserves et les aires d’exposition. | ● | ▲
M2b.06 | Les espaces comme les corridors qui relient les espaces où des objets de collection pourraient être présents ont le même climat que les réserves et les aires d’exposition. | ● | ▲
M2b.07 | Les capteurs de mesure de l’HR et de la température sont installés dans tous les espaces, et non pas seulement dans les conduits de reprise. | ●
M2b.08 | Aucun capteur de l’HR et de la température n’est situé près de fenêtres, près de portes ouvertes, devant des évents, sur des murs extérieurs ou en plein soleil. | ●
M2b.09 | Il est possible de prendre des mesures du climat à des intervalles fréquents (par exemple 20 minutes), puis de télécharger les données et de les archiver pour une interprétation ultérieure. | ●
M2b.10 | Des siphons de sol, une pompe de puisard et des dispositifs antirefoulement sont installés dans les espaces accueillant des collections qui sont situés au sous-sol ou exposés à des conduites d’eau. | ●
Structure
S2b.01 | Le plancher peut supporter le poids des objets. | ●
S2b.02 | Les collections sont protégées contre les effets des tremblements de terre dans les zones présentant un risque élevé d’activité sismique. | ●
3. Aires d'exposition
Architecture
A3.01 | Si le bâtiment se trouve en zone inondable, les aires d’exposition ne sont pas situées en dessous du niveau qu’attendrait vraisemblablement l’eau en cas d’inondation. | ●
A3.02 | Les murs des espaces climatisés ne donnent pas sur l’extérieur. Sinon, ces murs sont isolés et dotés de pare-vapeurs continus sur toute leur surface. | ● | ▲ | ▲
A3.03 | Il n’y a aucun mur vitré, aucune grande fenêtre et aucun puits de lumière. | ● | ▲ | ▲
A3.04 | Les portes d’accès menant à un espace climatisé sont dotées de joints d’étanchéité haute performance. | ●
A3.05 | Deux séries de portes (sas) séparent les espaces climatisés de ceux qui ne le sont pas. | ●
A3.06 | La hauteur libre est suffisante. | ●
A3.07 | Salles : les vernis et revêtements choisis sont sûrs pour les objets des collections. La durée minimale de séchage de quatre jours est respectée. | ● |  | ♦
A3.08 | Vitrines d’exposition : les vernis et revêtements choisis sont sûrs pour les objets des collections. La durée minimale de séchage de quatre semaines est respectée. | ● |  | ♦
A3.09 | Il n’y a pas de moquette. | ● | ▲ | ▲
A3.10 | Les surfaces en béton exposées sont scellées ou peintes. | ●
A3.11 | Les murs, les plafonds, les portes et la quincaillerie peuvent résister au feu au moins 60 minutes. | ● | ♦ | ♦
A3.12 | Des extincteurs d’incendie sont à portée de main. | ● | ♦ | ♦
A3.13 | L’emplacement est séparé des aires qui pourraient contenir des aliments ou des déchets alimentaires (aires de préparation, postes pour les traiteurs, cuisines, salles des ordures). | ● | ♦ | ♦
A3.14 | Les lieux ne comprennent aucun tuyau suspendu, et ne sont pas situés sous des espaces abritant des toilettes, des cuisines, des appareils de traitement de l'air ou des salles mécaniques. | ●
A3.15 | Les aires d’exposition ne comportent aucune sortie directe vers l’extérieur. | ● | ▲ | ▲
Électricité
E3.01 | Il est possible d’assurer un niveau d’éclairement aussi bas que 50 lux (certains prêteurs exigent même un niveau plus bas pour les objets très photosensibles). | ●
E3.02 | Les sources d’éclairage émettent peu de rayons UV (maximum de 10 µW/lm), ou n’en émettent pas du tout; à cet égard, on utilise des sources d’éclairage à faible ou sans émission de rayons UV (par exemple DEL ou tubes fluorescents à faible rayonnement UV) ou des filtres UV qui excluent jusqu’à 400 nm. | ●
E3.03 | Les appareils d’éclairage ont un IRC supérieur à 90. | ●
E3.04 | Il y a des détecteurs de mouvement (dispositif de sécurité). | ● | ♦ | ♦
E3.05 | Il y a des caméras de télévision en circuit fermé. | ● | ▲ | ♦
E3.06 | Les portes sont munies de capteurs à contact. | ● | ▲ | ▲
E3.07 | Il y a un système d’accès par carte électronique (ou l’équivalent). | ●
E3.08 | Les issues de secours sont protégées par un système d’alarme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans le cas où une sortie directe des aires d’exposition vers l’extérieur est inévitable, une sortie retardée est prévue lorsque le Code national du bâtiment du Canada ou d’autres codes le permettent. | ● |  | ♦
E3.09 | Il y a des détecteurs de fumée automatiques. | ● | ♦ | ♦
Mécanique
M3.01 | Le climat élimine tous les risques élevés pour la majeure partie de la collection. | ● | ♦ | ♦
M3.02 | Au minimum, une régulation de type « A1 » ou « A2 » de l’ASHRAE est assuré pour les biens culturels des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. |  | ♦ | n/a
M3.03 | Au minimum, une régulation de type « A1 » ou « A2 » de l’ASHRAE ou les exigences des prêteurs sont respectées. |  |  | ♦
M3.04 | Le filtre à particules de l’étape finale est, au minimum, coté MERV 12. | ● | ▲ | ▲
M3.05 | Les installations situées dans des régions où prévalent de fortes concentrations de polluants disposent d’un système de filtration adapté. | ● | ▲ | ▲
M3.06 | Une pression positive est maintenue. | ●
M3.07 | Les capteurs de mesure de l’HR et de la température sont installés dans tous les espaces, et non pas seulement dans les conduits de reprise. | ●
M3.08 | Aucun capteur de mesure de l’HR et de la température n’est situé près de portes ouvertes, devant des évents, sur des murs extérieurs ou en plein soleil. | ●
M3.09 | Il est possible de prendre des mesures du climat à des intervalles fréquents (par exemple 20 minutes), puis de télécharger les données et de les archiver pour une interprétation ultérieure. | ● | ♦ | ♦
M3.10 | Chaque espace dispose de commandes indépendantes qui peuvent être ajustées en fonction des charges d’occupation ou des exigences du prêteur. | ●
M3.11 | Il y a un système d’extinction d’incendie automatique. | ● | ▲ | ▲
Structure
S3.01 | Le plancher peut supporter le poids des objets exposés. | ●
S3.02 | Des caractéristiques structurelles appropriées permettent l’installation sécuritaire des objets exposés. | ●
S3.03 | Les collections sont protégées contre les effets des tremblements de terre dans les zones présentant un risque élevé d’activité sismique. | ● | ♦ | ♦
4. Salles de lectures des collections
Architecture
A4.01 | Les murs des espaces climatisés ne donnent pas sur l’extérieur. Sinon, ces murs sont isolés et dotés de pare-vapeurs continus sur toute leur surface. | ● |  | n/a
A4.02 | Il n’y a aucun mur vitré, aucune grande fenêtre et aucun puits de lumière. | ● | ▲ | n/a
A4.03 | Les portes d’accès menant à un espace climatisé sont dotées de joints d’étanchéité haute performance. | ● |  | n/a
A4.04 | Deux séries de portes (sas) séparent les espaces climatisés de ceux qui ne le sont pas. | ● |  | n/a
A4.05 | Salles : les vernis et revêtements choisis sont sûrs pour les objets des collections. La durée minimale de séchage de quatre jours est respectée. | ● |  | n/a
A4.06 | Il n’y a pas de moquette. | ● | ▲ | n/a
A4.07 | Les surfaces en béton exposées sont scellées ou peintes. | ● |  | n/a
A4.08 | Les murs, les plafonds, les portes et la quincaillerie peuvent résister au feu pendant au moins 60 minutes. | ● | ♦ | n/a
A4.09 | Des extincteurs d’incendie sont à portée de main. | ● | ♦ | n/a
A4.10 | L’emplacement est séparé des aires qui pourraient contenir des aliments ou des déchets alimentaires (aires de préparation, postes pour les traiteurs, cuisines, salles des ordures). | ● | ♦ | n/a
A4.11 | Les lieux ne comprennent aucun tuyau suspendu, et ne sont pas situés sous des espaces abritant des toilettes, des cuisines, des appareils de traitement de l'air ou des salles mécaniques. | ● |  | n/a
A4.12 | Les salles de lecture ne comportent aucune sortie directe vers l’extérieur. | ● | ▲ | n/a
Électricité
E4.01 | Les sources d’éclairage émettent peu de rayons UV (maximum de 10 µW/lm), ou n’en émettent pas du tout; à cet égard, on utilise des sources d’éclairage à faible ou sans émission de rayons UV (par exemple DEL ou tubes fluorescents à faible rayonnement UV) ou des filtres UV qui excluent jusqu’à 400 nm. | ● |  | n/a
E4.02 | Il y a des détecteurs de mouvement (dispositif de sécurité). | ● | ♦ | n/a
E4.03 | Il y a des caméras de télévision en circuit fermé. | ● | ▲ | n/a
E4.04 | Les portes sont munies de capteurs à contact. | ● | ▲ | n/a
E4.05 | Il y a un système d’accès par carte électronique (ou l’équivalent). | ● |  | n/a
E4.06 | Les issues de secours sont protégées par un système d’alarme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans le cas où une sortie directe des aires d’exposition vers l’extérieur est inévitable, une sortie retardée est prévue lorsque le Code national du bâtiment du Canada ou d’autres codes le permettent. | ● |  | n/a
E4.07 | Il y a des détecteurs de fumée automatiques. | ● | ♦ | n/a
Mécanique
M4.01 | Le climat élimine tous les risques élevés pour la majeure partie de la collection. | ● | ♦ | n/a
M4.02 | Au minimum, une régulation de type « A1 » ou « A2 » de l’ASHRAE est assuré pour les biens culturels de la classe 7. | ● | ▲ | n/a
M4.04 | Le filtre à particules de l’étape finale est, au minimum, coté MERV 12. | ● | ▲ | n/a
M4.05 | Les installations situées dans des régions où prévalent de fortes concentrations de polluants disposent d’un système de filtration adapté. | ● | ▲ | n/a
M4.06 | Une pression positive est maintenue. | ● |  | n/a
M4.07 | Les capteurs de mesure de l’HR et de la température sont installés dans tous les espaces, et non pas seulement dans les conduits de reprise. | ● |  | n/a
M4.08 | Aucun capteur de mesure de l’HR et de la température n’est situé près de fenêtres, près de portes ouvertes, devant des évents, sur des murs extérieurs ou en plein soleil. | ● |  | n/a
M4.09 | Il est possible de prendre des mesures du climat à des intervalles fréquents (par exemple 20 minutes), puis de télécharger les données et de les archiver pour une interprétation ultérieure. | ● | ▲ | n/a
M4.10 | Chaque espace dispose de commandes indépendantes qui peuvent être ajustées en fonction des charges d’occupation ou des exigences du prêteur. | ● |  | n/a
M4.11 | Il y a un système d’extinction d’incendie automatique. | ● | ▲ | n/a
Structure
S4.01 | Les collections sont protégées contre les effets des tremblements de terre dans les zones présentant un risque élevé d’activité sismique. | ● | ♦ | n/a
5. Quai de chargement
Architecture
A5.01 | Le quai de chargement est conçu de manière à pouvoir accueillir le plus gros des camions utilisés par l’établissement. | ● | ▲ | ▲
A5.02 | Le quai de chargement est entièrement fermé et peut accueillir le plus gros des camions utilisés par l’établissement. | ● | ▲ | ▲
A5.03 | S’il n’est pas entièrement fermé, le quai de chargement est muni d’un abri. | ● | ▲ | ▲
A5.04 | Le quai est doté d’un niveleur de quai ou d’une table élévatrice à ciseaux. | ● | ▲ | ▲
A5.05 | Les portes donnant sur l’extérieur sont dotées de joints d’étanchéité haute performance à l’épreuve des ravageurs. | ●
A5.06 | Il n’y a aucun bac ou aucune benne à ordures à l’intérieur du quai du chargement. | ● | ▲ | ▲
Électricité
E5.05 | Des détecteurs de mouvement (dispositif de sécurité) sont installés à l’intérieur des aires de réception. | ● | ♦ | ♦
E5.06 | Il y a des caméras de télévision en circuit fermé. | ● | ▲ | ♦
E5.07 | Des capteurs à contact sont installés sur les portes extérieures et les portes de garage. | ● | ▲ | ▲
Mécanique
M5.01 | L’intérieur est chauffé en hiver. | ●